招标文件

项目名称：方大广场

招标名称：2026-2028年特灵中央空调维护、保养服务

招 标 人：深圳市方大物业管理有限公司

招标日期：2026年9月

目录

一、招标邀请	2

二、招标需求	2

三、投标须知	2

四、投标人资格要求	3

五、标书领取与送达	4

六、投标文件的编制	4

附件一：投标报价汇总表	6

附件二：投标报价明细表	7

附件三：零配件报价清单	9

附件四：投标承诺书	11

附件五：投标廉洁承诺书	12

附件六：招标文件合同范本确认函	13

附件七：法定代表人资格证明书	14

附件八：委托书	15

附件九：投标保证金缴纳回执	16

附件十：技术标部分	17

七、项目设备数量	18

八、维保方案	19

九、合同及其附件	27

附件一：	38

附件二：	39

附件三：安全管理协议	40

附件四：环境和职业健康安全协议书	43

附件五：合作廉洁承诺书	48

十、招标文件回执	49

2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务招标文件

- 一、招标邀请

深圳市方大物业管理有限公司拟对2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务进行招标，若贵公司有意向参与本项目的投标，请贵公司按照以下信息和要求进行报价。

- 二、招标需求

- 1、招标名称：2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务。

- 2、招标单位：深圳市方大物业管理有限公司。

- 3、项目名称：方大广场，以下简称“本项目”。

- 4、项目情况：方大广场位于深圳市市级生态走廊的大沙河片区，北望塘朗山、西临大沙河，南蹴深圳湾、华侨城景观，360°全方位美景，绿化率超35%。方大广场总占地面积4.5万平方米，总建筑面积34万平方米。建有4栋19层-39层的超甲级写字楼；

- 5、项目地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大广场；

- 6、服务内容：对方大广场特灵中央空调按约定进行保养服务。设备名称、编号、规格型号、数量、功率、安装位置等，详见招标文件第七部分：《设备数量清单》。

- 7、服务要求及标准：详见招标文件第八部分《维保要求》。

- 8、服务期限：自2026年11月01日起至2028年10月31日止，共计24个月。

- 9、最终以合同双方盖章签字确认为准。

- 三、投标须知

- 1、投标单位自行承担为完成本次投标所发生的一切费用，所有投标资料均不退回。在投标过程中，投标单位如有对我司评标造成不良影响的行为，将被取消投标资格。

- 2、投标单位由于对投标文件阅读马虎、误解或漏看，或对实际情况了解不清及不仔细等原因，所导致中标后产生的一切后果，均由投标人自负，不得向我司提出任何追加要求。

- 3、投标单位的投标文件，在开标后60天内仍有约束力，在此期间，如被选定中标，不得拒绝或否认自己的承诺。中标单位不允许以任何形式进行整体或部分的转让、转包（分包）等。

- 4、投标方在截止递交标书时间前需缴纳10,000.00元投标保证金（电汇），招标结束后，未中标人的保证金由招标人无息退还；中标人投标保证金转化为履约保证金，待中标人合同履行完毕后一个月内无息退还该履约保证金。

- 5、开户人：深圳市方大物业管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行

账户：4425 0100 0007 0000 0045

- 6、联系人：韦宝仪，联系电话：17777335926，联系邮箱：151263@fangda.com

- 7、项目踏勘联系人：程凯，联系电话：13164756141

- 8、发标时间：2026年 9 月 28 日 09 时。

- 9、投标截止日期：2026年 10 月 16 日 17 时，任何截止期限后送达的标书将作为废标处理。

- 10、评标方式：本次评标采用综合评标法（技术标占比40%，商务标占比60%）。

- 四、投标人资格要求

- 1、投标单位须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件、总公司出具给分支机构的授权书；

- 2、投标人在深圳市须有完善的服务机构，如为外地公司须在深圳市有工商注册的分支机构（以工商营业执照为准），该机构须具备独立开展业务所需的固定经营、办公场所、专业人员等；

- 3、投标单位需在中华人民共和国境内注册公司注册资本不少于500万元，成立时间不少于5年，即成立时间不晚于2021年09月01日；

- 4、投标单位的经营范围须包含“中央空调维修/保养”、“制冷设备安装维修”或“机电设备运维”等；

- 5、资质要求：投标单位须具有 安全生产许可证，需提供证书的复印件（加盖公章）。

- 6、维保人员资质：维保作业人员须持有应急管理部门颁发的制冷与空调作业证。

- 7、业绩要求：（1）有特灵离心式/螺杆式冷水机组维修维保案例；（2）近三年内具有不低于本项目规模或合同标的金额的类似业绩。

- 8、本项目投标人的资格条件在评标时进行审查；投标单位应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查；若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标报价或中标资格被取消；

- 9、投标人不得存在以下任一情形：①投标人处于被责令停业状态；②投标人财产处于被接管、破产状态；③投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；④在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单；

- 10、其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，按无效投标处理；

- 11、本项目不接受联合体投标，不得挂靠、分包或转包，一经发现，将取消投标资格，不退还投标保证金；若有实际履行合同，甲方停止支付一切款项，有权就损失向乙方索赔。

- 五、标书领取与送达

- 1、标书领取：电子版标书，线上发放。

- 2、标书及合同确认：标书领取后请确认标书内容及合同模板，若有异议需在领取标书后三个工作日进行反馈，否则，视为同意我司标书内容及合同模板，后期不作修改；

- 3、招标文件的修正：投标期间，我司有权对投标文件的个别内容予以修正或删除，以符合项目实际情况，投标单位应服从我司的决定并充分予以配合；

- 4、标书类型：商务标标书、技术标标书；两种标书需单独密封并提交；

- 5、报价文件份数：

- （1）两份（一正一副）投标文件之商务标部分

- （2）两份（一正一副）投标文件之技术标部分

- 商务标和技术标须分开密封，投标人需对上述投标文件负上全部责任。

- 6、投标送达地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋14楼1403-1室方大物业公司采购部，韦宝仪177 7733 5926（寄件请备注公司名称）

- 六、投标文件的编制

商务标与技术标需要分开装订，一份正本、一份副本。

（一）商务标书：

投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；本次招标项目须按照标书要求进行维保；投标人的投标报价为包干价。

投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及投标人认为需要提供的其他文件和资料；所有文件资料必须加盖公章。包括以下内容：

1、投标报价汇总表（附件一）

2、投标报价明细表（附件二）

3、零配件报价清单（附件三）

3、投标承诺书签字盖章（附件三）

4、投标廉洁承诺书签字盖章（附件四）

5、合同范本确认函加盖公章（附件五）

6、法定代表人资格证明原件（附件六）

7、法定代表人授权投标代理人的委托书原件（附件七）

- 8、投标保证金缴纳回执（附件八）

（二）技术标书：包括以下内容（技术标满分100分，各资质要求得分如下）：

- 1、营业执照；

- 2、开票资料；

- 3、管理体系认证书，如：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等（一个体系3分，共计9分）

- 4、荣誉证书、获奖情况、企业优势、其他资质等（各项资质各5分，共20分）

- 5、相关案例合同，提供近近两年签订的写字楼、商业项目中央空调维保服务合同业绩表及合同关键页，每提供一份得3分，最高30分（30分）

- 6、拟用于本项目的维保团队实力（10分）

- 7、维护、保养实施方案（15分）

- 8、服务保障措施（10分）

- 9、应急解决方案（6分）

附件一：投标报价汇总表

报价汇总表

| 一、中央空调维保人工费报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 税率 | 一年含税总价（元） | 两年含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 5台特灵中央空调维保 |  |  |  |  |
| 二、耗材报价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 税率 | 单次费用（元） | 两次费用（元） |  |
| 1 | 耗材总价 |  |  |  |  |
| （一+二）两年合计： 元 |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价人：

电话：

日期：

附件二：投标报价明细表

1、特灵中央空调设备维修、保养人工费报价清单

| 序号 | 项目 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式CVHG冷水机组保养 | 特灵 | 1#-G16F01843 2#-G16F01844 4#-G16F01845 4219KW （1200冷吨） | 台 | 3 |  |  | 全年维护人工费用 |
| 2 | 离心式CVHG冷水机组保养 | 特灵 | 3#-G16F01846 2110KW （650冷吨） | 台 | 1 |  |  | 全年维护人工费用 |
| 3 | 螺杆式RTHD冷水机组保养 | 特灵 | 5#-G16F01831 1060KW （320冷吨） | 台 | 1 |  |  | 全年维护人工费用 |
| 一年空调维护保养人工费合计（含 个点专票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年空调维护保养人工费合计（含 个点专票） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上价格包括每月机组运行数据分析； 2、甲乙双方同意并确认：若合同履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则合同约定的税金、含税单价及合同金额应按调整后税率进行变更，不含税价格不变；乙方应严格按照业务的实际纳税义务发生时间开具对应税率的发票，其中纳税义务发生时间在税率变化前的适用原税率，纳税义务发生时间在税率变化后的适用新税率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价人：

电话：

日期：

2、特灵中央空调设备维修、保养耗材费报价清单

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机冷冻机油 | GRADE 68 2.5 GALLON | 桶 | 16 |  |  | 原厂 |
| 2 | 离心机油过滤器 | 3 MICRON | 个 | 4 |  |  | 原厂 |
| 3 | 离心机干燥过滤器 | FILTER DRIER | 个 | 4 |  |  | 原厂 |
| 4 | 离心机回油过滤器 | DRIER,.38 SAE | 个 | 4 |  |  | 原厂 |
| 5 | 螺杆机冷冻机油 | ISO68 1 GALLON | 桶 | 10 |  |  | 原厂 |
| 6 | 螺杆机油过滤器 | FILTER 3.65 OD X12.90 | 个 | 1 |  |  | 原厂 |
| 7 | 清洗硅胶球 | 22mm、16mm | 个 | 450 |  |  |  |
|  | 总金额（含__个点专票） |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上报价包含耗材更换人工费用，税费、运费、检测费等一切相关的费用； 2、合同期内，乙方在维保期间根据机组运行状况出具耗材更换必要说明，经甲方审核检查后决定是否更换，耗材更换前须经甲方书面同意； 3、甲乙双方同意并确认：若合同履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则合同约定的税金、含税单价及合同金额应按调整后税率进行变更,不含税价格不变；乙方应严格按照业务的实际纳税义务发生时间开具对应税率的发票，其中纳税义务发生时间在税率变化前的适用原税率，纳税义务发生时间在税率变化后的适用新税率。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价人：

电话：

日期：

附件三：零配件报价清单

方大广场特灵中央空调维修保养零配件报价清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税金（元） | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R123冷媒 | 100KG/桶 | 桶 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 2 | 制冷剂 | R134a 13.6kg/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 3 | 安全阀 | 1.38Mpa | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 4 | 特灵主机排气泵 | CVHG | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 5 | 温度传感器 | X13650726-08 | 支 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 6 | 油加热器 | ELMO1116 750W | 条 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 7 | 安全阀 | 1.28Mpa | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 8 | 水压差器 | CWK-24 | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 9 | 电磁阀 | X13320457-01 | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 10 | ADC稳压电源 | AC115V | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 11 | 相序保护器 | ABJ1 | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 12 | 排气电磁阀 | VAL07378 | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 13 | 油泵重锤启动器 | RLY2433 | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 14 | 压力传感器 | AKS1008 | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 15 | 电源模块 | POWER SUPPLY, 27 VAC | 块 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 16 | 3A2排气模块 | MODULE;HI POWER RELAY ,PROGRAMMING REQUIRED | 块 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 17 | 高压开关 | CONTROL; PRESSURE, 15PSIG | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 18 | 热线式水流开关 | 含水流开关所有部件 | 套 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 19 | 运行状态模块 | BOARD; QUAD RELAY OUTPUT，PROGRAMMING REQUIRED | 块 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 20 | 启动模块 | BOARD; STARTER, PROGRAMMING REQUIRED | 块 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 21 | 液位传感器 | #953471 | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 22 | 温度传感器 | SEN03C | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 23 | 保险管 | RT14 | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 24 | 散热风扇 | SF12025AT | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 25 | 油泵启动器 | RLY | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 26 | 油泵启动电容 | CPT | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 27 | 排气压缩机启动器 | RLY | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 28 | 排气压缩机启动电容 | CPT | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 29 | 排气电磁阀 | VAL | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 30 | 空气开关 | 16A | 个 | 1 |  |  |  | 原厂 |
| 31 | 防锈漆（补漆） |  | Kg | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 冷却过滤芯 | X09110745010 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 温度传感器 | X13650726-08 | 个 | 1 |  |  |  |  |

报价单位：

报价人：

电话：

日期：

附件四：投标承诺书

投标承诺书

深圳市方大物业管理有限公司：

贵公司正在进行2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务项目的采购招标，我们研究了该招标文件中的所有规定，拟进行投标报名。在此，我公司郑重承诺，我公司完全符合招标文件中的所有报名条件，请给予参加投标。

我公司承诺所提供的资料真实可靠，并完全接受贵司对我司业绩证明材料等报名资料的最终审核结果。如经审核我公司提供虚假资料，贵公司有权随时终止我公司的投标（或中标）资格，记录我公司的不良行为，并由我公司赔偿由此给贵公司造成的损失。

投标人（盖章）：

法人或授权委托人签名：

2026年    月    日

注：每个投标申请人都必须在投标报名时填报本承诺书，否则视为不满足报名条件。

附件五：投标廉洁承诺书

投标廉洁承诺书

承诺企业：

地址：

承诺人（法定人或法定授权人）：

本公司就参加2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至1年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行《合作廉洁承诺书》。

特此承诺！

承诺人（法定人或法定授权人）:

企业公章:

2026年   月   日

附件六：招标文件合同范本确认函

招标文件合同范本确认函

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司同意并确认若成为中标单位，将按照深圳市方大物业管理有限公司2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务项目招标文件所附《2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务合同》与贵司签署合作合同。任何对合同范本的修改意见，除非获得贵司的同意，否则不予修改。若中标后，我司拒绝与贵司签订合同，且两年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并做废标处理。

确认人：            （法定代表人或法定代表人授权人）

企业公章：

日期：            年   月   日

附件七：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                            的法定代表人，特此证明。

证明书有效期由      年      月      日 至      年      月      日。

参选人（盖章）：        [参选人名称]

日期：        年        月        日

附件八：委托书

法定代表人授权投标代理人委托书原件（格式）及授权代表人身份证复印件（加盖公章）

法定代表人授权投标代理人委托书

本授权委托书声明：我       [姓名]     系           [单位名称]           的法定代表人，现授权委托           [单位名称]            的     [姓名]      全权代表我公司参选项目、代表我公司投标的法定代表人授权投标代理人，我承认代理人全权代表我所签署的参选文件的内容、我承认代理人全权代表我司的参选任何行为。

授权有效期由      年      月      日至      年      月      日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：                 年龄：

身份证号码：                                    职务：

参选人（盖章）：           [参选人名称]

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件九：投标保证金缴纳回执

附件十：技术标部分

- 技术标内容需另行订装

- （投标单位自行编制，包含不限于以下内容）

1、营业执照；

2、开票资料；

3、管理体系认证书，如：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等（一个体系3分，共计9分）

4、荣誉证书、获奖情况、企业优势、其他资质等（各项资质各5分，共20分）

5、相关案例合同，提供近近两年签订的写字楼、商业项目中央空调维保服务合同业绩表及合同关键页，每提供一份得3分，最高30分（30分）

6、拟用于本项目的维保团队实力（10分）

7、维护、保养实施方案（15分）

8、服务保障措施（10分）

9、应急解决方案（6分）

- 七、项目设备数量

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、容量 | 单位 | 数量 | 运行日期 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 特灵 | 1#-G16F01843 2#-G16F01844 4#-G16F01845 4219KW （1200冷吨） | 台 | 3 | 2018 | 北区B4层 |
| 2 | 离心式冷水机组 | 特灵 | 3#-G16F01846 2110KW （650冷吨） | 台 | 1 | 2018 | 北区B4层 |
| 3 | 螺杆式冷水级机 | 特灵 | 5#-G16F01831 1060KW （320冷吨） | 台 | 1 | 2018 | 北区B4层 |

- 八、维保方案

- 1、特灵离心式冷水机组保养内容及程序

1.1每月维护和保养

定期每月一次派技术人员对设备进行检修维护。其保养内容及步骤如下：

首先，切断机组供电电源检查以下项目：

（1）检查机组压缩机电机及其启动器箱

1．检查并收紧压缩机电机电源端子

2．检查电机三相线圈温度传感器电阻值

3．检查电机三相线圈绝缘阻抗

4．对电机接线端子箱进行清洁/除尘

5．检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子

6．检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子

7．检查压缩机电机起动器内所有电气装置

8．检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态，若发现触点损坏严重则及时物业服务中心反应

9．清洁启动器箱内所有电磁接触器触点，线圈，衔铁等部件

10．检查运行/短路电磁接触器机械互锁

11．保护性的处理各接触器接点

（2）检查机组控制机械部分

1．检查及调整导叶连杆

2．润滑所有导叶执行器处的连接轴承、球形接头和支点

3．检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关

4．对控制箱进行清洁/除尘

5．检查及校正低温传感器

6．检查冷却水及冷冻水温度传感器

（3）冷凝器

1．检测水及冷媒之温差并调整

2．检测冷凝器进出水温度传感器

3．检测冷凝饱和温度传感器

4．检测及校正冷媒冷凝压力

5．检查冷凝器高压开关

6．检查冷凝器管是否脏，必要时建议进行清洗工作

7．冷凝器在线清洗设备维护

（4）蒸发器

1．检测水及冷媒之温差并调整

2．检测冷凝器进出水温度传感器

3．检测冷媒饱和温度传感器

4．检测及校正冷媒蒸发压力

5．检查蒸发器管是否脏，必要时建议进行清洗工作

（5）一般系统检查

1．检测不正常之噪音，振动及高温

2．检测及报告机组之温度计及压力表

3．从窗口检视压缩机油位是否正常（仅对离心机）

4．运转主机，检查及报告其操作状况

5.检测冷媒系统是否有漏

6.从窗口检视压缩机油位是否正常

7.各阀门养护及维修（各类温度压力表等）

其次，重新闭合机组的电源并检查以下项目

（1）检查机组压缩机电机启动器箱

1．测量供电电源相间电压

2．测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压

（2）机组控制及保护电路系统

1．测量控制电源变压器次级电压

2．记录油加热运转电流

3．校正并调整主机设定参数

最后，当以上内容检查正常后，则启动运行主机进行检查以下项目

1．记录压缩机电机实际运转电流

2．检视不正常之噪音、振动及高温

3．检查是否有损坏之零件

4．记录与分析运行参数是否正常

1.2详细的年度维护和保养

每年在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次年度维护和保养，其内容如下：

每年对机组控制器的时间延迟以及安全控制高低压保护设置进行检查，对控制器进行校准和检查

每年对机组冷凝器及基座进行刷漆防锈处理

（1）压缩机马达

1．检查及收紧所有之马达电源端子

2．检查马达线圈温度传感器欧姆值

3．提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

4．对电机进行持续运行测试

（2）马达起动控制箱

1．收紧所有之电源端子

2．检查马达起动器的所有其他装置

3．检查各接触器线路端子

4．对马达起动箱除垢

5．检查马达接线端子温度

6．检查各接触器接点

7．保护性的处理各接触器接点

8.清洁各接触器接点

（3）润滑系统

1．每年定期取油样进行油质分析，根据分析结果确定是否更换压缩机润滑油

2．检测油槽油位是否正常

3．更换压缩机油过滤器

4．检测油温控制传感器

5．收紧油泵马达电源端子

6．记录马达运转电流

7．检测油泵马达绕阻

8．检测马达线圈内阻

9．检测及除垢处理

（4）控制及保护电路

1．检查及校正低温传感器

2．检查及调整高压开关

3．检查及调整油压调节阀

4．检查油压转换器

5．检查及调整进口导叶步进马达

6．润滑所有进口导叶之连杆及传动部份

7．检查冷却水及冰水温度传感器

8．检查及调整冷却水及冷冻水流量开关

9．校正及调整主机设定参数

（5）冷凝器

1．检测水及冷媒之温差并调整

2．检测冷凝器进出水温度传感器

3．检测冷凝饱和温度传感器

4．检测及校正冷媒冷凝压力

5．检查冷凝器高压开关

6．检查冷凝器管是否脏，必要时建议进行清洗工作

7．每三年对冷凝器换热管进行一次无损测试

8. 采用先进的设备对冷凝器进行化学及机械处理

（6）蒸发器

1．检测水及冷媒之温差并调整

2．检测冷凝器进出水温度传感器

3．检测冷媒饱和温度传感器

4．检测及校正冷媒蒸发压力

5．检查蒸发器管是否脏，必要时建议进行清洗工作

6．每三年对蒸发器换热管进行一次无损测试

（7）抽气系统（仅对离心机）

1．检测抽气电磁阀、排出电磁阀及再生电磁阀，确认工作正常

2．检查风冷冷凝器的换热盘管，必要时进行清洗

3．检测马达之绝缘阻抗

4．抽气系统整组清洁除垢

5．检测排气是否正常

6．检测冷媒水份指示器，如果显示含水量较高，则需更换干燥过滤器

7．检查抽气室和碳箱的密封性，如果出现问题，进行相关修复

（8）开机运转测试

1．检查冷媒过滤器温差

2．检查不正常之噪音，振动及高温

3．检查马达线圈温度传感器

4．油槽窗口检查油位是否正常

5.从窗口检测抽气回收马达

6．检查及报告损坏之零件

7．检查及报告其操作状况

- 2、特灵螺杆式冷水机组保养内容及程序

2.1每月维护和保养

定期每月一次派技术人员对设备进行检修维护。其保养内容及步骤如下：

（1）检查机组压缩机电机及其启动器箱

1．检测及收紧所有之马达电源端子

2．检测马达线圈温度传感器欧姆值

3．马达线组之绝缘阻抗测试

（2）润滑系统

1．检查油槽油位是否正常

2．收紧油加热器电源端子

3．检查及除垢处理

4．控制及保护电路

5.检测油温控制器

6．检查及调整电子膨胀阀

7．润滑所有导叶之连杆及传动部份

（3）冷凝器及蒸发器

1．检查水及冷媒之温差

2．检测冷媒系统有否有漏

3．检测不正常之噪音，振动及高温

4．检测及报告损坏之表计

5．从视窗检视压缩机油位是否正常

6．运转主机，检查及报告其操作状况

（4）配套设备检查

1. 各阀门养护及维修（各类温度压力表等）

2. 冷凝器在线清洗设备维护

2.2年度维护保养（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次）

（1）压缩机马达

1．检测及收紧所有之马达电源端子

2．检测马达线圈温度传感器欧姆值

3．马达线组之绝缘阻抗测试

（2）马达起动控制箱

1．收紧所有之电源端子

2．检测马达起动器的所有其他装置

3．检测各接触器线路端子

4．对马达起动箱除垢

5．检测马达接线端子温度

6．检测各接触器接点

7．清洁各接触器接点

（3）润滑系统

1．更换压缩机润滑油及油过滤器（客户提供配件）

2．检测油槽油位是否正常（运转中）

3．更换压缩机油过滤器（客户提供配件）

4．检测油温控制传感器

5．记录马达运转电流

6．检测油加热器绕阻

7．检测马达线圈内阻

8．检测及除垢处理

（4）控制及保护电路

1．检测及校正温度传感器

2．检测及调整高压开关

3．检测及校正压力传感器

4．检测及调整油压调节阀

5．检测油位传感器

6．检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

7．校正及调整主机设定参数

（5）冷凝器

1．检测水及冷媒之温差

2．检测冷媒饱和温度传感器

3．检测冷媒饱和压力传感器

（6）蒸发器

1．检测水及冷媒之温差

2．检测冷媒饱和温度传感器

3．检测及校正冷媒蒸发压力

（7）开机运转测试

1．检测马达线圈温度传感器

2．检测不正常之噪音，振动及高温

3．检测及报告损坏之零件

4．检测及报告其操作状况

- 3、其他服务内容

1.乙方必须提供24小时技术咨询服务电话,必须能随时联系到维修人员。

2.乙方在接到甲方紧急故障通知后，维修技术人员在2小时之内赶到现场，迅速查明故障并排除，并在一周内提供出现故障的分析报告给甲方

3.特灵中央空调主机需每年对冷冻机油进行检测，检测项目包括：40℃运动粘度、总酸值（TAN）、水分含量(质量分数)，出具检测分析报告。

- 九、合同及其附件

2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务合同

合同编号：

甲方：深圳市方大物业管理有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及深圳市有关物业管理法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，就方大广场特灵中央空调委托乙方进行维护、保养，特订立本合同。

- 一、项目概况

- 1、服务项目：2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务；

- 2、项目地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大广场；

- 3、服务内容：对方大广场特灵中央空调按约定进行保养服务；

- 二、保养设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、容量 | 单位 | 数量 | 运行日期 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 特灵 | 1#-G16F01843 2#-G16F01844 4#-G16F01845 4219KW （1200冷吨） | 台 | 3 | 2018 | 北区B4层 |
| 2 | 离心式冷水机组 | 特灵 | 3#-G16F01846 2110KW （650冷吨） | 台 | 1 | 2018 | 北区B4层 |
| 3 | 螺杆式冷水级机 | 特灵 | 5#-G16F01831 1060KW （320冷吨） | 台 | 1 | 2018 | 北区B4层 |

- 三、合同费用及支付方式

- 1、特灵中央空调维保总费用¥      元（人民币大写：     元），按季度结算，每季度保养费金额为¥       元（人民币大写：     ）。付款前，乙方需提供   %增值税专用发票和所有保养、维修签证单据后，甲方于每季度结束后的30天内向乙方支付维保款项；乙方提供的发票必须合法、真实、有效，若乙方提供虚假发票则甲方可不予付款且不视为违约，直至乙方提供符合要求的发票为止。

- 2、保养耗材、维修配件是否更换将由甲方物业服务中心评估决定，维修配件、耗材（详见附件二、附件三：保养耗材价格表、零配件价格表）费用根据实际供货量结算，当月维保所产生的零配件费用，于验收后30天内进行结算，委托购买的维修零配件、保养耗材需开具13%增值税专用发票。

- 3、甲乙双方同意并确认：若合同履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则合同约定的税金、含税单价及合同金额应按调整后税率进行变更，不含税价格不变；乙方应严格按照业务的实际纳税义务发生时间开具对应税率的发票，其中纳税义务发生时间在税率变化前的适用原税率，纳税义务发生时间在税率变化后的适用新税率。

- 4、合同签订后，乙方根据甲方通知对方大广场特灵中央空调进行一次油品检测（三个指标），形成一份检测报告，费用已含在合同总价中；

- 四、合同期限

1、本合同有效期自2026年11月01日起至2028年10月30日止。

2、合同规定的服务期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在合同期满三个月前向对方提出书面意见。

- 五、银行账户信息

- 1、乙方收款账户如下：

- 公司名称：

- 银行账号：

- 开户银行：

- 2、甲方开票信息如下：

- 公司名称：深圳市方大物业管理有限公司

- 银行账号：44250100000700000045

- 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行

- 六、履约保证金

1、本合同履约保证金为¥ 10,000.00元，乙方应于本合同签署后7日内支付至甲方指定账户。

2、履约保证金的保证范围包括但不限于：合同约定的乙方违约责任、乙方给甲方或第三方造成的人身或财产损失或行政、刑事赔偿、罚款、罚金、滞纳金等。

3、乙方出现本合同约定情形（包括但不限于乙方违约、甲方垫付款项、甲方产生维权费用及其他一切损失）的，甲方有权直接扣减乙方的履约保证金，当履约保证金数额不足时，乙方应当在接到甲方通知之日起三日内补足，否则乙方行为构成违约，甲方有权根据合同约定要求乙方承担违约责任，且甲方有权单方解除合同。

4、若合同期内乙方无任何违约情形，甲方于合同期满30个工作日内将履约保证金无息退还至乙方账户。

- 七、联系方式

- 甲方联系人：

- 乙方联系人：

- 八、甲方权利与义务

- 1、按照合同的规定支付保养费用给乙方。

- 2、按照设备操作规程和乙方的正确指导操作设备。

- 3、准许乙方工作人员进出设备现场和使用工作现场的设施、设备，但必须事先征得甲方的同意后方可使用。

- 4、及时将不正常的情况通知乙方，乙方须及时解决。

- 5、乙方维修养护过程中若需更换设备配件，若配件由甲方支付费用，则甲方有权对其进行审批、验证。

- 九、乙方服务范围

1、根据合同附件四：《维保方案》要求对整个机组进行月度、年度保养工作；工作完成后十日内向甲方出具详细的工作报告（该报告需有机组运行状况评价及对今后机组保养提出建议），检查后须有甲方人员签字确认。

2、提供合格的专业技术人员和专用工具仪器，严格按照特灵中央空调维保标准做好维护保养工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态。

3、合同签订后，乙方在一周内联系甲方并制定保养计划；定期保养时间应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的营业，乙方进行维修保养时必须有甲方人员陪同。

4、每次定期检查后五日内向甲方呈交空调机组定期检查和巡查报告，该报告应包括机组保养工作数据、保养时发现的问题、问题的解决方案及对机组运行的建议，以供甲方参考，并由甲方人员签字确认，作为支付款项凭证之一。如在设备出现故障时应立即解决，不能立即解决的应在两天内以书面形式知会甲方，并提供书面解决修理方案。

5、指导培训甲方操作人员掌握正确的操作方法与日常应急处理方法，使机组在最佳状态下运行。

6、合同期内，对突发性机组故障，乙方进行紧急抢修，只收材料费，所更换材料费用须甲方有关负责人员签字确认。

7、乙方在接到甲方紧急故障通知后，维修技术人员在2小时之内赶到现场，迅速查明故障并排除，并在一周内提供出现故障的分析报告给甲方。如因乙方操作不当导致机组停用超过三天（含三天），甲方有权扣除乙方一个月的维修保养款。

8、因乙方检查、保养等原因造成甲方机组或零配件损坏，由乙方负责赔偿。

9、因乙方维修保养不及时或不如约保养造成的甲方或第三方的损失，由乙方负责。

10、乙方工作人员在维修保养时应注意安全，若发生一切安全责任事故，由乙方自行承担。乙方保证维保工作人员具有相应的操作资质。

11、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）

12、根据甲方的故障统计记录提出故障分析报告，报告中应包含设备故障的整改措施和预防措施、有关设备使用管理的合理化建议。

- 13、乙方保证乙方所提供的服务是专业的，若因乙方提供的不当服务导致甲方遭受财产损失的，乙方除应向甲方支付相应的经济损失外，甲方仍然保留向乙方主张违约责任的权利。

- 十、验收条款

1、乙方确认，甲方的最终验收证明不视为乙方产品质量必然合格的证明，也不视为甲方当然免除乙方已存在质量问题产品的责任，且该等质量问题无论是验收前还是验收后出现的，甲方均有权依据合同继续向乙方主张相关权益，乙方应继续按照合同约定履行整改、维修、更换、赔偿等责任。

2、乙方同意并确认由甲方对乙方维保工作进行考核，相关考核标准参照附件四：《维保方案》。

- 十一、合同解除条款

- 1、甲乙双方共同确认，乙方出现以下任意情形之一的，甲方随时有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同金额或结算金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续向乙方索赔：

  - （1）乙方逾期交货（或施工安装）超过5日以上的，且经甲方催告后拒不整改或整改后仍无法满足交货（或施工安装）要求的；

  - （2）乙方交付的产品（或施工的工程）不符合合同的质量标准和要求，甲方要求整改后拒不整改或经整改后仍无法满足合同质量要求的；

  - （3）乙方未按照甲方订单要求或图纸要求进行生产加工的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍无法满足甲方订单或图纸生产要求的；

  - （4）乙方未经甲方同意擅自更换合同约定的品牌、技术参数、规格型号以次充好、以假充真等；

  - （5）因乙方质量问题导致造成甲方工期延误的；

  - （6）乙方不能继续履行合同的，包括但不限于资不抵债、停业整顿、破产清算等；

  - （7）乙方违反本合同保密与知识产权的约定或乙方存在侵犯甲方知识产权行为的；

  - （8）乙方违反其他合同义务及附随义务的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍不满足合同约定的；

  - （9）乙方违法转包或未经甲方书面同意将其权利义务转让给第三方的；

  - （10）向甲方工作人员或亲友提供任何形式的回扣、礼品、有价证券等贿赂；

  - （11）乙方在合同签订或履行期间中有欺诈行为的。

- 2、甲乙双方共同确认，出现以下任意情形之一的，双方可以协商解除合同并据实办理结算手续，减少双方损失：

  - （1）因项目停建（超过6个月）或取消；

  - （2）因政策或政府行为导致项目无法继续施工的；

  - （3）因不可抗力发生，合同无法继续履行的。

- 十二、其它约定事项

1、乙方例行保养服务时间由双方协商约定，乙方必须提供24小时服务电话，必须能随时联系到维修人员，如发生电话无人接听或关机，乙方未在1小时以内回复电话，则视为乙方违约，甲方有权每次扣除乙方维修服务费300元，依次累计。

2、乙方应特别重视客户投诉，接到相关客户投诉后甲乙双方均应全力跟进处理。对乙方的每月投诉应低于1次，超过1次的每增加1次，乙方应向甲方支付500元的违约金，如果每季度投诉超过5次，甲方有权即时终止与乙方的合同，乙方除应承担相当于一个季度服务费金额的违约金外还须承担因此而产生的所有责任。

3、乙方员工工作时，如发生任何意外或触犯法律的行为，责任由乙方承担。乙方所属员工工作时间在甲方物业范围内发生偷窃行为的，由偷窃者照价赔偿，乙方承担连带责任。发生上述事件任一项或多项乙方需向甲方支付违约金500元/次。发生三次的甲方有权解除合同，并由乙方承担相当于一个季度服务费金额的违约金。

4、甲乙双方在合同履行期限中，如因乙方未达到合同要求，服务质量达不到本合同的承诺，甲方有权拒付任何款项，并可单方解除合同。

5、本合同未尽事宜双方可协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6、如对本合同的条款进行修订更改或补充，须签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

7、不论任何情况结束合同，乙方须配合与新的维保商进行全面交接，交接存在的问题如属乙方责任须由乙方解决，否则甲方有权扣除相应费用由新的维保商进行解决。

8、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

9、甲、乙双方确认任何对合同条款的实质性变更应当以正式书面的补充协议并加盖双方公章或合同章为唯一标准，前述实质性变更即指包括但不限于产品价格（包括单价）、数量、质量标准、验收标准、结算付款方式、违约责任、争议管辖等。任何一方通过送货单、收货单、对账单、结算单、往来函件、电子邮件等方式擅自对合同条款进行实质性变更的均不能产生法律效力。

10、双方的单位公章、办公室印章、财务专用章、合同专用章、收发章、授权人签字、前台签字等均是双方通讯联系、法律文书接收、信函往来的有效送达印章、签字。本条款上述印章签字用途仅适用于通知送达，签章仅是视为收到文书信函，不视为对文书信函的内容或主张进行确认。

11、本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

12、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。

- 十三、合同附件：

附件一：《》

附件二：《》

附件三：《维保实施方案》

附件四：《报价单》

附件五：《安全管理协议》

附件六：《环境和职业健康安全协议书》

附件七：《合作廉洁承诺书》

（以下无合同正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司          乙方：

授权代理人：                              授权代理人：

盖章：                                    盖章：

日期：2026年    月      日               日期：2026年    月      日

附件一：

附件二：

附件三：安全管理协议

安全管理协议

甲方：深圳市方大物业管理有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方安全生产责任，保护甲乙双方人员及其他人员的人身健康和生命安全，保障各方财产安全，双方就安全生产达成如下协议：

- 安全生产的目标

甲乙双方应共同确保施工作业现场、办公区域、公共区域、生活区域内零事故，即不发生安全环保责任事故、不发生机械、设备事故、不发生火灾事故、不发生负主要责任的交通死亡事故。

- 甲乙双方责任：

- 甲方应当贯彻执行国家及当地省、市有关安全文明施工法规和要求。

2.乙方应当贯彻执行国家及当地省、市有关安全文明施工法规和要求及甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生产管理。

3.乙方及乙方人员应当满足国家及行业相关施工作业、服务资质要求和条件，严禁无资质施工作业。

4.乙方应建立完善的职业健康安全管理体系，建立安全文明施工管理制度，制定突发事件应急预案和现场处置方案。

5.乙方应当确保合法合规用工，严禁私招乱雇及使用童工、超龄人员或其他国家禁止使用人员。

6.乙方进场前三个工作日应当先将现场负责人、施工人数、专职或兼职安全员、特种作业人员（电工、焊工、登高工、制冷工等）的资质上岗证件复印件，派工证明、从业资格证、购买商业保险清单等必须资料报予甲方备案，经甲方核实无误后方可进场。

7.乙方人员进行施工作业前，应当进行岗前安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%，并做好安全培训书面记录。乙方人员施工作业前应当根据岗位工种的需要，使用、佩戴合格的劳动保护品，包括但不限于安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜等，否则严禁上岗作业。

8．乙方应该对用水、用电、用火、用焊、用气、使用机器设备、使用运输工具、使用交通工具、设备材料堆放、垃圾处理等的安全负全责。乙方在使用相关机器设备设施前应当先检查合格后才能正常使用。如施工作业必须配备专职安全员，则乙方应配备安全员。

9.乙方应当保证安装机械，堆放材料，易燃、易爆物品要分类、分库存放，制定措施，设专人负责，并注意保持防道路畅通，不压埋圈占消防器材。

10.乙方应确保高空高危作业人员的安全，凡作业高度高于2米及以上，则施工人员必须佩戴安全帽和系安全带。严禁无资质、无保险、无劳动合同关系、无安全防护措施人员进行高空高危作业。严禁高空抛物、坠物。

11.乙方施工作业过程中如存在吊装作业的，乙方应制定相关安全管理制度，确保进场设备验收合格，作业安全措施落实到位，且对作业全过程进行安全监管。

12.乙方应在施工作业现场中设置明显标志和围档，并严禁无关人员进出。如有必要乙方应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。非乙方人员在乙方施工区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理，甲方不承担任何责任。

13.乙方不得将项目拆包、违法转包、分包给不具备资质的单位或个人。

14.乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开施工作业现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。

15.乙方应服从甲方及相关政府机构部门对安全施工作业的监督管理，对检查发现的安全隐患无条件进行整改，未经整改不得擅自施工作业。

- 事故处理和违约责任：

1.乙方违法本协议约定的，甲方有权根据违约程度大小，对乙方采取包括但不限于罚款(每次罚款金额在200元至10000元之间)、要求乙方停工、更换乙方人员、解除合同、追究违约责任、赔偿损失等措施。

2.乙方在施工作业中发生安全生产事故的，乙方必须保护现场，乙方负责人迅速、准确汇报上级政府主管部门，隐瞒不报、拖报，乙方承担有关责任，乙方应就事故的处理情况及时通报甲方。

3.因乙方或乙方人员违反国家和本协议规定，出现违章指挥、违章作业或设备不完善等造成人员伤残、伤亡事故，概由乙方对伤残、伤亡人员及其他关联人员或单位承担全部赔偿或补偿责任并处理一切善后事宜，如对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任。

4.乙方违规施工作业，造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方应积极配合主动接受处理，对甲方造成负面影响的，甲方有权追究乙方违约责任。

5.因乙方或乙方人员引起的治安、火灾及交通安全事故，概由乙方对伤残、伤亡人员及其他关联人员或单位承担全部赔偿或补偿责任并处理一切善后事宜，如对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任。

6.如乙方对事故不及时、有效处理，导致伤残、伤亡人员及其亲属进行闹事、上访、投诉、找媒体曝光等，对甲方造成负面影响的，甲方有权追究乙方违约责任。

四、其他

1.协议有效期：本协议有效期与主合同一致，本协议与合同具有同等法律效力。

2.本协议一式三份，甲方持有两份，乙方持有一份。经双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司            乙方：

授权代理人：                                授权代理人：

盖章：                                      盖章：

日期：2026年   月   日                      日期：2026年   月   日

附件四：环境和职业健康安全协议书

环境和职业健康安全协议书

甲方：深圳市方大物业管理有限公司           （以下简称甲方）

乙方：                                     （以下简称乙方）

为了更好地落实甲方建立环境管理体系（ISO14001：2015）及职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）的要求，确保乙方为甲方提供产品和服务过程中减少对环境的污染、资源的浪费，确保作业人员的职业健康安全，明确甲乙双方的权利、义务和责任，以符合甲方环境和职业健康安全方针。现甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，特签订此协议书，以期实现甲方厂区良好的环境绩效及乙方作业的职业健康安全。

一、适用范围

本协议适用于有关物资的供应方、工程承包方、废弃物收购商、回收处理商、维保单位、服务商及个体供应商人员和车辆。

- 甲方的权利

- 1．甲方有权进入乙方生产作业场所检查环境卫生工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况，并可要求乙方负责人员对相关事宜作出解释。

2．甲方有权检查乙方的资质和乙方特种从业人员是否持有从事该特种工作的上岗证。

3．甲方有权对检查中发现的污染环境、违章作业、危险作业等违法生产行为，当场予以纠正或者要求乙方限期改正。

4．甲方有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达限期整改意见。

5．甲方有权对乙方在甲方管理范围内的访问和交流等可能影响甲方生产环境和安全的活动行为进行监督、管理。

三、乙方的权利

1．乙方有权依法自主开展环境和安全生产管理工作。

2．乙方有权要求甲方统一协调涉及双方的重大环境和安全生产问题。

3．乙方有权要求被告知甲方的重大环境因素和高风险危险源。

四、甲方应承担的责任和义务

1．为乙方介绍项目的现场和周围环境，以及甲方的管理制度和要求。

2．按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国安全生产法》的规定，对乙方的环境和安全生产工作统一协调、管理。

3．负责对乙方人员进行环境保护及职业健康安全方面的进场教育。

4．有责任将重大环境因素和高风险危险源告知乙方。

五、乙方应承担的责任和义务

（一）环境管理方面的义务

1．相关方（施工单位）负责落实施工阶段的环保要求及施工过程中环保措施，建立健全环境控制制度，主要包括：

（1）使用机械设备可能产生噪声污染时，向周围生活环境排放施工噪声应符合国家规定的建筑施工厂界环境噪声排放标准。必要时应在开工15天以前向当地环保部门申请工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及产生的环境噪声污染防范措施情况。

（2）施工方案优先考虑采用无污染或少污染、无危害或少危害的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺与施工设备。

（3）保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。

（4）防止粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害。

（5）合理处理建筑施工中产生的固体废弃物。工程竣工后，施工单位应当修整恢复在建设过程中受到破坏的环境。

（6）产生的生活垃圾集中放置所属工厂指定场所，以减轻对环境的影响，并根据规定将废物合理处理。按照工作岗位的工作区域确定环境管理责任人，明确管理责任。

2．回收废旧物资的部门，应按规定提供相应的资质，回收物品处理时，避免二次污染。

3．储运过程中，应遵守交通运输法规，保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准，不得扰乱厂区附近居民的生活。

4．所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护方面的法律法规要求，在保证质量的前提下，确保安全与环境性能，并减少包装材料的使用。

（二）安全管理方面的义务

1．相关方（施工单位）负责落实施工阶段的安全要求及施工过程中的安全措施，主要包括：

（1）项目施工方必须具备本项目的安全生产能力及相关资质。

（2）项目施工时制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工按照相应的安全操作规程操作，并遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度）。

（3）施工现场人员必须按规定佩戴合格的劳动防护用具（乙方自备），特种作业人员必须持证上岗，严格执行操作规程，并确保在指定地点作业。

2．进入厂区，必须遵守公司的安全生产管理规章制度。

3．必须主动接受公司的安全、防火教育和交底。

4．外来人员进入生产现场，须有公司内业务负责人员陪同，并按照生产现场人行路线行走。

5．进入生产现场，按要求穿戴好劳动防护用品，严禁袒胸露背、穿凉鞋、拖鞋。

6．不能与同行人员打闹，酒后不能进入作业场所。

7．不准随意移动作业区内的各类设备及工具。

8．运输危险化学品和易燃易爆品，要具备运输资质，采取一定的防护措施，避免运输途中产生泄漏，在搬运、装卸过程中注意轻拿轻放，避免野蛮装卸。

9．经批准进入厂区的应注意观看各类警示标识，遵守警示标识的指令。不准在吊物下通过或停留。

10．外来车辆进入厂区内减速慢行，车辆右行，并按公司规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。

11．厂区内禁止游动吸烟，停车时或行驶中的各种车辆驾驶室内禁止吸烟。

12．厂区内临时用电、动火必须经甲方批准。

（三）其他义务

1．乙方应主动配合甲方的相关检查，并对甲方要求其解释的事项作出口头或书面解释。

2．乙方应对甲方提出的改进方案和建议积极响应，及时与甲方沟通、协调，共同解决问题。

3．乙方在向甲方提供产品或服务的过程中应最大限度保护好环境，确保工作人员的职业健康安全，满足甲方对乙方提出改进的要求。

4．对项目过程中发生的事故，乙方负责及时向有关部门报告，建立处理事故的应急部门，并承担因事故所产生的所有经济损失。如果因事故给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5．违反本协议造成的一切事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚和法律责任均由乙方承担。

6．以上对甲方的环境保护及职业健康安全等相关要求由乙方的__________（具体负责人员）负责解释协调，甲方可随时与其沟通联系。

六、协议的变更和解除

1．本协议经双方书面同意，可以予以修改、补充或调整。

2．本协议未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定，并应以附件或补充协议等书面形式体现。

七、违约责任及争议解决

1．甲乙双方在责任期内，应当履行约定的义务，尽职尽责地遵守环境安全及职业健康安全标准，如甲方发现乙方有违反本协议约定的行为，给甲方造成损失的，甲方有权单方面解除协议，要求乙方进行赔偿并且要求乙方支付违约金。

2．因本协议发生争议，由双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。违约方还应承担守约方为此支付的律师代理费、交通费等相关费用。

八、其他

1．本协议是双方最终合意的结果，若之前口头或书面与本协议内容不符的，则以本协议内容为准执行。

2．双方再次确认本协议是其真实意思的表示，并充分理解、认可上述协议条款。

3．本协议未尽事宜，可以签署书面补充协议，与本协议具有同等法律效力。

4．本协议双方盖章之日起生效。

5．本协议一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份。经双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司             乙方：

授权代理人：                                 授权代理人：

盖章：                                       盖章：

日期：2026年     月     日                  日期：2026年     月     日

附件五：合作廉洁承诺书

合作廉洁承诺书

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司在与贵司合作期内，为保证在与贵司的经济往来中廉洁守法，遵守贵司的廉洁制度，我司特作如下承诺：

- 在合作期内，我司不以任何名义宴请贵司的工作人员。

- 在合作期内，我司不对贵司工作人员进行任何贿赂（包括但不限于礼金、回扣、佣金等）。

- 在合作期内，贵司工作人员如向我司索取宴请、娱乐及其他贿赂（包括但不限于礼金、回扣、佣金等），我司将予以拒绝，并及时向贵司投诉。

- 如我司违反上述承诺，贵司可以单方面终止合作并扣除我司合同总价的5%。

- 本承诺书作为合作期内我司与贵司所签订合同的附件，与合同具有同等之效力。

- 本承诺书在上述合作期内生效。

- 我司已知悉，贵司的投诉奖励制度及如下的投诉渠道：

举报电话：0755-26785551。

举报邮箱：audit@fangda.com。

- 承诺人：    （法定代表人或法定代表人授权人）

- 签字：

- 企业公章：

- 日期：   年   月   日

- 十、招标文件回执

★ 请贵司收到此招标文件后，立即填写《招标文件回执》并签字盖章后扫描发送至指定邮箱:[151263@fangda.com]。

招 标 文 件 回 执

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司已收到贵司关于2026-2028年方大广场特灵中央空调维护、保养服务的招标文件，我司将会【 □参与/□不参与】本次投标。

受邀单位：

法人代表签字（盖章）：

日    期：